## Carga de Iluminação
CARGA DE ILUMINAÇÃO CRECHE AVE MARIA
Dependencia | Dimensões (m²) | Potencia de Iluminação(VA)
Estacionamento e pátio entrada | 184.83 | 184,83 = 6+(4*44)+2,83 logo (100+(60*44)) | 2740
Área Fachada | 34.59 | 34,59 = 6+(4*7)+0,59 logo(100+(60*7)) | 520
Circulação | 44.03 | 44,03 = 6+(4*9) + 2,03 logo (100+(60*9)) | 640
Direção | 7.2 | 7,20 = 6+1,20 logo ( 100) | 100
Almoxarifado | 4.42 | 4,42 = 4,42 logo (100) | 100
Sl Professores | 10.87 | 10,87 = 6+4,87 logo ( 100+60) | 160
WC Professores | 3.75 | 3,75 = 3,75 logo (100) | 100
Recreação/Circ. | 14.68 | 14,68 = 6+(4*2)+ 0,68 logo (100+(60*2)) | 220
Lavanderia | 3.97 | 3,97 = 3,97 logo (100) | 100
WC Lavanderia | 4.2 | 4,20 = 4,20 logo (100) | 100
Sala 01 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Sala 02 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Sala 03 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Sala 04 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Sala 05 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Sala 06 | 24 | 24,00 = 6+(4*4)+2,00 logo (100+(60*4)) | 340
Refeitório/Pátio | 83.08 | 83,08 = 6+(4*19) +1,08 logo (100+(60*19)) | 1240
Palco | 5.55 | 5,55 = 5,55 logo (100) | 100
WC Masc. | 13.95 | 13,95 = 6+4+3,95 logo (100+60) | 160
WC PNE Masc. | 2.77 | 2,77 = 2,77 logo(100) | 100
WC Fem. | 13.95 | 13,95 = 6+4+3,95 logo (100+60) | 160
WC PNE Fem. | 2.77 | 2,77 = 2,77 logo(100) | 100
Cozinha | 16.33 | 16,33 = 6+4+4+2,33 logo ( 100+(60*2)) | 220
Despensa | 4.73 | 4,73 = 4,73 logo (100) | 100
Cômodo Armário | 1.92 | 1,92 = 1,92 logo (100) | 100
Playground | 75.7 | 75,70 = 6+(4*17)+1,70 logo (100+(60*17)) | 1120
|  | Total | 10220

## PTUG e PTUE
Estabelecendo a quantidade mínima de pontos de tomadas de uso geral e específico ( PTUG´s e PTUE´s) |  |  |  |  | Prevendo as Cargas de pontos de tomadas de uso geral e específico ( PTUG´s e PTUE´s) | [6 empty] | CRECHE AVE MARIA Cargas de pontos de tomadas de uso geral e específico ( PTUG´s e PTUE´s) PTUE´S de acordo com Tabela 6.1 RECON-BT 2022 Light
Dependência | Dimensões |  | Quantidade.mínima |  | Dependência | Dimensões |  | Quantidade.mínima |  | Previsão de Carga |  | Dependência | Dimensões |  | Quantidade.mínima |  | Previsão de Carga
| Àrea (m²) | Pérímetro (m) | PTUG´s | PTUE´s |  | Àrea (m²) | Pérímetro (m) | PTUG´s | PTUE´s | PTUG´s (VA) | PTUE´s (VA) |  | Àrea (m²) | Pérímetro (m) | PTUG´s | PTUE´s | PTUG´s (VA) | PTUE´s (VA)
Estacionamento e pátio entrada | 184.83 | 55.64 | - | - | Estacionamento e pátio entrada | 184.83 | 55.64 | - | - | - | - | Estacionamento e pátio entrada | 184.83 | 55.64 | - | - | - | -
Área Fachada | 34.59 | 31.97 | - | - | Área Fachada | 34.59 | 31.97 | - | - | - | - | Área Fachada | 34.59 | 31.97 | - | - | - | -
Circulação | 44.03 | 41.8 | 8 | - | Circulação | 44.03 | 41.8 | 8 | - | 8*100 | - | Circulação | 44.03 | 41.8 | 8 | - | 800 | -
Direção | 7.2 | 10.9 | 2 | 1 Ar Cond.Split 7.500 BTU/h | Direção | 7.2 | 10.9 | 2 | 1 Ar Cond.Split 7.500 BTU/h | 2*100 | 1*645 | Direção | 7.2 | 10.9 | 2 | 1 Ar Cond.Split 7.500 BTU/h | 200 | 645
Almoxarifado | 4.42 | 8.9 | 1 | - | Almoxarifado | 4.42 | 8.9 | 1 | - | 1*100 | - | Almoxarifado | 4.42 | 8.9 | 1 | - | 100 | -
Sl Professores | 10.87 | 13.2 | 4 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | Sl Professores | 10.87 | 13.2 | 4 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 4*100 | 1*645 | Sl Professores | 10.87 | 13.2 | 4 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 400 | 645
WC Professores | 3.75 | 8 | 1 | - | WC Professores | 3.75 | 8 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 1*600 | 1*5.500 | WC Professores | 3.75 | 8 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 600 | 5500
Recreação | 14.68 | 15.5 | 3 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | Recreação | 14.68 | 15.5 | 3 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 3*100 | 1*645 | Recreação | 14.68 | 15.5 | 3 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 300 | 645
Lavanderia | 3.97 | 8.3 | 1 | 1 Máq.Lavar Roupas 1 Maq. Secar Roupas | Lavanderia | 3.97 | 8.3 | 1 | 1 Máq.Lavar Roupas 1 Maq. Secar Roupas | 1*600 | 1*160 1*2.027 | Lavanderia | 3.97 | 8.3 | 1 | 1 Máq.Lavar Roupas 1 Maq. Secar Roupas | 600 | 2187
WC Lavanderia | 4.2 | 8.6 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | WC Lavanderia | 4.2 | 8.6 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 1*600 | 1*5500 | WC Lavanderia | 4.2 | 8.6 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 600 | 5500
Sala 01 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 01 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 01 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 02 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 02 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 02 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 03 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 03 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 03 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 04 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 04 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 04 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 05 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 05 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 05 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 06 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Sala 06 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 5*100 | 1*877 | Sala 06 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Refeitório/Pátio | 83.08 | 38.39 | 12 | 1 Geladeira, 4 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | Refeitório/Pátio | 83.08 | 38.39 | 12 | 1 Geladeira, 4 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 12*100 | 1* 73 4*887 | Refeitório/Pátio | 83.08 | 38.39 | 12 | 1 Geladeira, 4 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 1200 | 3581
Palco | 5.55 | 6.64 | 3 | - | Palco | 5.55 | 6.64 | 3 | - | 3*600 | - | Palco | 5.55 | 6.64 | 3 | - | 1800 | -
WC Masc. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | WC Masc. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 2*600 | 1*5.500 | WC Masc. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 1200 | 5500
WC PNE Masc. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | WC PNE Masc. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 1*600 | - | WC PNE Masc. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 600 | -
WC Fem. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | WC Fem. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 2*600 | 1*5.500 | WC Fem. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 1200 | 5500
WC PNE Fem. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | WC PNE Fem. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 1*600 | - | WC PNE Fem. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 600 | -
Cozinha | 16.33 | 20.74 | 5 | 1 Geladeira, 1 Microondas 1 Freezer | Cozinha | 16.33 | 20.74 | 5 | 1 Geladeira, 1 Microondas, Freezer | 3*600 2*100 | 1*73 1*1520 1*72 | Cozinha | 16.33 | 20.74 | 5 | 1 Geladeira, 1 Microondas, Freezer | 2000 | 1665
Despensa | 4.73 | 8.27 | 1 | - | Despensa | 4.73 | 8.27 | 1 | - | 1*600 | - | Despensa | 4.73 | 8.27 | 1 | - | 600 | -
Cômodo Armário | 1.92 | 5.7 | - | - | Cômodo Armário | 1.92 | 5.7 | - | - | - | - | Cômodo Armário | 1.92 | 5.7 | - | - | - | -
Playgroud | 75.7 | 36.26 | - | - | Playgroud | 75.7 | 36.26 | - | - | - | - | Playgroud | 75.7 | 36.26 | - | - | - | -
Total Geral |  |  |  |  | Total Geral | [6 empty] | Total Geral |  |  |  |  | 15800 | 36630

## Potencia Ilumin.PTUG E PTUE
CRECHE AVE MARIA Cargas de pontos de tomadas de uso geral e específico ( PTUG´s e PTUE´s) PTUE´S de acordo com Tabela 6.1 RECON-BT 2022 Light
Dependência | Dimensões |  | Quantidade.mínima |  | Previsão de Carga
| Àrea (m²) | Pérímetro (m) | PTUG´s | PTUE´s | PTUG´s (VA) | PTUE´s (VA)
Estacionamento e pátio entrada | 184.83 | 55.64 | - | - | - | -
Área Fachada | 34.59 | 31.97 | - | - | - | -
Circulação | 44.03 | 41.8 | 8 | - | 800 | -
Direção | 7.2 | 10.9 | 2 | 1 Ar Cond.Split 7.500 BTU/h | 200 | 645
Almoxarifado | 4.42 | 8.9 | 1 | - | 100 | -
Sl Professores | 10.87 | 13.2 | 4 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 400 | 645
WC Professores | 3.75 | 8 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 600 | 5500
Recreação | 14.68 | 15.5 | 3 | 1 Ar Cond.Split 10.000 BTU/h | 300 | 645
Lavanderia | 3.97 | 8.3 | 1 | 1 Máq.Lavar Roupas 1 Maq. Secar Roupas | 600 | 2187
WC Lavanderia | 4.2 | 8.6 | 1 | 1 Chuveiro Elétrico | 600 | 5500
Sala 01 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 02 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 03 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 04 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 05 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Sala 06 | 24 | 19.6 | 5+5+5+5+4 (1+1+1+1+1) = 5 | 1 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 500 | 877
Refeitório/Pátio | 83.08 | 38.39 | 12 | 1 Geladeira, 4 Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 1200 | 3581
Palco | 5.55 | 6.64 | 3 | - | 1800 | -
WC Masc. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 1200 | 5500
WC PNE Masc. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 600 | -
WC Fem. | 13.95 | 17.7 | 2 | 1 Chuveiro Elétrico | 1200 | 5500
WC PNE Fem. | 2.77 | 6.7 | 1 | - | 600 | -
Cozinha | 16.33 | 20.74 | 5 | 1 Geladeira, 1 Microondas, 1 Freezer | 2000 | 1665
Despensa | 4.73 | 8.27 | 1 | - | 600 | -
Cômodo Armário | 1.92 | 5.7 | - | - | - | -
Playgroud | 75.7 | 36.26 | - | - | - | -
Total Geral |  |  |  |  | 15800 | 36630
Carga de Iluminação e Tomada PTUG´s (C1)
Potencia Nominal(VA) |  |  | Total (KVA)
26020 |  |  | 26.02
Carga de aparelhos de Aquecimento(C2) + Ar Condicionado e outros(C3) PTUE´s
Potencia Nominal(VA) |  |  | Total (KVA)
36630 |  |  | 36.63
Carga Total C1+C2+C3 / KVA
62.65
Carga Total C1+C2+C3 / KW
Carga Total (KW) = Carga Total (KVA) x 0,92
Carga Total(KW) = 62,65 x 0,92
Carga Total (KW) = 57,64 KW

## Demanda Provável VA
TRANSFORMAÇÃO DA POTÊNCIA TOTAL DE [W] PARA [VA]: | [6 empty] | Tabela 5
De acordo com a Light - RECON BT Edição 2022 - Demanda e Dimensionamento para entradas Trifásicas com Neutro | [6 empty] | d | Potência [W] | Fator Demanda | Potência Considerando o FD [VA]
[7 empty] | d1 | 8813.6 | 0.31 | 2732.216
D(kVA) = D(kW)/0,92 | [6 empty] | d2 | 16500 | 0.7 | 11550
D(kVA) = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7) , onde : | [6 empty] | d3 | 5988 | 0.7 | 4191.6
D1(KVA) = Demanda de iluminação e tomadas, calculada conforme fatores de demanda da tabela 6.3 | [6 empty] | d5 | 6480 | 0.82 | 5313.6
D2(kVA) = Demanda dos aparelhos para aquecimento de água (chuveiros,aquecedores, torneiras, etc.) conforme tabela 6.4 | [7 empty] | 37781.6 |  | 23787.416
D3 (kVA) = demanda de aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares (Split, Cassete e Fan Coil), calculada conforme TABELA 6.5 e 6.6 respectivamente, para uso residencial e não residencial.
CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO I
D | Potência [VA] | Fator Demanda |  |  | Demanda Provável [VA]
D1 | 13420 | 0.8 |  |  | 10736 | 26020
D2 | 13187 | 0.59 |  |  | 7780.33
D3 | 7197 | 1 |  |  | 7197
TOTAL CDI | 33804 |  |  |  | 25713.33
TOTAL CDI EM KVA | 33.804 |  |  |  | 25.7133
Corrente do Circuito de Distribuição I Trifásico I = DP [VA] /( U*1,73) [A]
I = 25.713/ ( 220*1,73) |  |  | = | 67.56
CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO II
D | Potência [VA] | Fator Demanda |  |  | Demanda Provável [VA]
D1 | 12600 | 0.8 |  |  | 10080
D2 | 12665 | 0.59 |  |  | 7472.35
D3 | 3581 | 1 |  |  | 3581
TOTAL CDII | 28846 |  |  |  | 21133.35
TOTAL CDI EM KVA | 28.846 |  |  |  | 21.1334
Corrente do Circuito de Distribuição II Trifásico I = DP [VA] /( U*1,73) [A]
I = 21.133/ ( 220*1,73) |  |  | = | 55.5264
TOTAL GERAL DA DEMANDA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO
D | Potência [VA] | Fator Demanda |  |  | Demanda Provável [VA]
Total | 62650 |  |  |  | 46846.68
Total KVA | 62.65 |  |  |  | 46.8467
Tipo de Padrão de Entrada – Medição Direta - Recon BT 2022
Demanda (kVA) |  | Rede Aérea
38 < D <= 76 |  | Caixa CM200 ou CM200-P sobreposta em poste particular ou semiembutida no muro ou na fachada, ou em recuo técnico, com CPG200 ou CPG200-P voltada preferencialmente para a parte interna da propriedade.
Trifásico
Urbano
(220 / 127 V)
6.4. EXEMPLO DE ENTRADA INDIVIDUAL AÉREA COM CARGA DE 38,1 KVA ATÉ 76 KVA (125 a 200 AMPERES)
 Esquemático do padrão de entrada com caixa metálica (CM200 + CPG200)
Página 171 Recon BT Edição 2022

## Divisão, Carga, seçao Circultos
DIVISÃO DOS CIRCUITOS E SUAS RESPECTIVAS CARGAS
Circuito |  | Tensão [V] | Local | Potência |  | Corrente [A] | Nº de circuitos agrupados por eletroduto | Nº dos circuitos nos eletrodutos | Seção adequada dos Condutores mm² | Tipo decircuito e Seção Mínima condutores . NBR 5410/2004 mm² | Proteção
Nº | Tipo |  |  | Quantidade x potência [VA] | Total [VA] | [5 empty] | Tipo | Nº de pólos | Corrente Nominal
1 | Iluminação Estacionamento | 127 | Estacionamento e pátio entrada | 1x915 | 900 | 7.0866 | 1 | 1 | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
2 | Iluminação Estacionamento | 127 | Estacionamento e pátio entrada | 1x915 | 900 | 7.0866 | 2 | 2 e 3 | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
3 | Iluminação Estacionamento | 127 | Estacionamento e pátio entrada | 1x910 | 940 | 7.4016 | 2 |  | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
4 | Iluminação Fachada e circulação | 127 | Fachada e Circulação | 1x520 1x640 | 1160 | 9.1339 | 2 | 4 e 12 | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
5 | Iluminação Sl Direção a Sala 03 | 127 | Sl Direção Almoxarifado Sl Professores WC Professores Sala 01 Sala 02 Sala 03 | 1x100 1x100 1x160 1x100 3x340 | 1480 | 11.6535 | 2 | 5 e 10 | 2.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1+ 2 | 15 25
6 | Iluminação Sl Recreação a Sala 04 | 127 | Sl Recreação Lavanderia WC Lavanderia Sl 06 Sl 05 Sl 04 | 1x220 1x100 1x100 3x340 | 1440 | 11.3386 | 2 | 6 e 13 | 2.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
7 | Iluminação Refeitório | 127 | Refeitório/Pátio Palco | 1x1240 1x100 | 1340 | 10.5512 | 2 | 7 e 15 | 2.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
8 | Iluminação WC Feminno a Cozinha | 127 | WC Feminino WC PNE Fem. WC Masculino WC PNE Masc. Cozinha Despensa Armário | 1x160 1x100 1x160 1x100 1x220 1x100 1x100 | 940 | 7.4016 | 2 | 8 e 17 | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
9 | Iluminação PlayGround | 127 | PlayGround | 1x1120 | 1120 | 8.8189 | 2 | 9 e 33 | 1.5 | Iluminação 1,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
10 | PTUG | 127 | Direção Almoxarifado Sl Professores Wc Professores | 2 x 100 1 x 100 4 x 100 1 x 600 | 1300 | 10.2362 | 2 | 10 e 5 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
11 | PTUG | 127 | SL 01 SL 02 SL 03 | 5X100 5X100 5X100 | 1500 | 11.811 | 2 | 11 e 5 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25 | 36630
12 | PTUG | 127 | Circulação Recreação | 8x100 3x100 | 1100 | 8.6614 | 2 | 12 e 4 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
13 | PTUG | 127 | Lavanderia WC Lavanderia | 1x600 1x600 | 1200 | 9.4488 | 2 | 13 e 6 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1+ 2 | 10 25
14 | PTUG | 127 | SL 06 SL 05 SL 04 | 5X100 5X100 5X100 | 1500 | 11.811 | 2 | 14 e 6 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
15 | PTUG | 127 | Refeitorio/ Pátio | 12x100 | 1200 | 9.4488 | 2 | 15 e 7 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
16 | PTUG | 127 | Palco | 3*600 | 1800 | 14.1732 | 2 | 16 e 20 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
17 | PTUG | 127 | WC Feminino WC PNE Fem. | 2*600 1*600 | 1800 | 14.1732 | 2 | 17 e 8 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
18 | PTUG | 127 | WC Masculino WC PNE Masc. | 2*600 1*600 | 1800 | 14.1732 | 2 | 18 e 8 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
19 | PTUG | 127 | Cozinha | 2*600 | 1200 | 9.4488 | 2 | 19 e 40 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 10 25
20 | PTUG | 127 | Cozinha e Despensa | 1*600 2*100 1*600 | 1400 | 11.0236 | 2 | 20 e 16 | 2.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 1 + 2 | 15 25
21 | PTUE | 220 | Direção | 1*645 | 645 | 2.9318 | 1 | 21 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
22 | PTUE | 220 | SL Professores | 1*645 | 645 | 2.9318 | 1 | 22 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
23 | PTUE | 220 | Sl 01 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 23 e 26 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
24 | PTUE | 220 | SL 02 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 24 e 25 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
25 | PTUE | 220 | SL 03 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 25 e 24 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
26 | PTUE | 220 | WC Professores | 1*5.500 | 5500 | 25 | 2 | 26 e 23 | 4 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 25 25
27 | PTUE | 220 | Recreação | 1*645 | 645 | 2.9318 | 2 | 27 e 30 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
28 | PTUE | 220 | WC Lavanderia | 1*5.500 | 5500 | 25 | 2 | 28 e 29 | 4 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 25 25
29 | PTUE | 220 | Lavanderia | 1*160 1*2027 | 2187 | 9.9409 | 2 | 29 e 28 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
30 | PTUE | 220 | SL 04 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 30 e 27 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
31 | PTUE | 220 | SL 05 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 31 e 32 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
32 | PTUE | 220 | SL 06 | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 |  | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
33 | PTUE | 220 | Refeitório/Pátio | 1*73 | 73 | 0.33182 | 2 | 33 e 09 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
34 | PTUE | 220 | Refeitório/Pátio | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 34 e 35 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
35 | PTUE | 220 | Refeitório/Pátio | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 |  | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
36 | PTUE | 220 | Refeitório/Pátio | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 | 36 e 37 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
37 | PTUE | 220 | Refeitório/Pátio | 1*877 | 877 | 3.9864 | 2 |  | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
38 | PTUE | 220 | WC Feminino | 1*5.500 | 5500 | 25 | 2 | 38 e 39 | 4 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 25 25
39 | PTUE | 220 | WC Masculino | 1*5.500 | 5500 | 25 | 2 |  | 4 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 25 25
40 | PTUE | 220 | Cozinha | 1*73 1*1.520 1*72 | 1665 | 7.5682 | 2 | 40 e 19 | 1.5 | Força 2,5 | DTM + IDR | 2 + 2 | 10 25
62650
Distribuição |  | Circuito Distribuição I |  |  |  | 67.56 |  |  |  |  | DTM | 3 | 80
|  | Circuito Distribuição II |  |  |  | 55.5264 |  |  |  |  | DTM | 3 | 80
Quadro Medidor
Carga Total dos Circuitos |  |  |  |  | 62650